|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测站名  | 宝塔水厂监测点  | 水样类型  | 出厂水  | 采样地点  | 宝塔水厂采样点  |
| 采样环境  | 正常环境  | 采样时间  | 2018-06-14 08:54:00  | 采样人员  | 钱南雁  |
| 检验方式  | 化学检验  | 检验时间  | 2018-06-14 08:54:00  | 检验机构  | 全体人员  |
| 采样点名称  | 宝塔水厂  | 所属单位  | 泰兴市宝塔水厂  | 所属水司  | 泰州市泰兴市自来水公司  |
| 批准人员  | 钱南雁  | 消毒方式  | 氯气  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  | 项目  | 单位  | 限值  | 检测值  |
| 1  | 浑浊度  | NTU  | ≤1.00 水源与净水技术条件限制时为3  | =0.37  |
| 2  | 色度  | 度  | ≤15.00  | ≤5  |
| 3  | 臭和味  |  | 无异臭、异味  |  |
| 4  | 肉眼可见物  |  | 无  |  |
| 5  | 余氯  | mg/L  |  | =0.5  |
| 6  | 耗氧量  | mg/L  | ≤3.00 水源限值，原水耗氧量>6mg/L时为≤5  | =1.3  |
| 7  | PH值  |  | ≥6.500且≤8.500  | =7.63  |
| 8  | 细菌总数  | CFU/mL  | ≤100.00  | ≤10  |
| 9  | 总大肠菌群  | MPN/100mL或CFU/100mL  | 不得检出  |  |
| 10  | 耐热大肠菌群  | MPN/100mL或CFU/100mL  | 不得检出  |  |
| 11  | 日供水量  | 吨  |  | 32102  |